ОПРОСНЫЙ ЛИСТ №

на поставку генераторных элегазовых выключателей типа ВГГ

Поставщик:

АО ВО «Электроаппарат»

Россия, 199106, г. Санкт-Петербург,

24 линия В.О., д. 3-7

Тел. (812) 328-83-00

Заказчик____________________________________факс__________________тел__________ Наименование объекта установки выключателя _____________________________________ _______________________________________________________________________________ 1. Количество заказываемых выключателей __________ штук.. 2. Исполнение по номинальному напряжению, току отключения и номинальному току.. Номинальное напряжение, кВ; Ток отключения, кА; Номинальный ток, А. 20 с обдувом вентиляторами; 90; 12000. 20; 90; 10000. 20; 90; 8000. 20; 90; 6300. 20; 63; 8000. 15; 50; 6300. 10; 90; 8000. 6; 90; 10000. Возможны другие исполнения с параметрами не превышающими максимальные. Примечание. Базовое исполнение выключателя: ВГГ-20-90/8000 У3.. 3. Конструктивное исполнение.. 3.1. Вертикальное расположение дугогасительных устройств рис.1. 3.2. Горизонтальное расположение дугогасительных устройств рис.2. 3.3. Вертикальное расположение дугогасительных устройств с экранированной токоведущей системой рис.3. Рис. 1 Рис. 2 Рис. 3 3.4. Варианты монтажа выключателя с вертикальным расположением дугогасительных устройств показаны на рис.4; а. б. в. Рис.4. 4. Межполюсное расстояние выключателей на номинальное напряжение:. 15-20 кВ - 730 мм. 20 кВ экранированное исполнение - 1130 мм. 10 кВ - 650 мм. 6 кВ - 620 мм. 5. Привод выключателя - гидропневматический фирмы "ETNA" Франция. Питание электродвигателя насосного агрегата -230 В АС. Мощность электродвигателя - 750 Вт.. 6. Ток потребления пусковых электромагнитов 220 В ДС 1,55 А (1 электромагнит включения и 2 электромагнита отключения).. 7. Исполнение схемы работы контактов сигнализатора падения плотности SF6.. При падении давления контакты 1-2 идут на замыкание, а контакты 3-4 и 5-6 идут на размыкание цепей.. 8. Комплекты ЗИП.. Одиночный комплект ЗИП, включающий также и необходимое для заправки аппарата количество элегаза, поставляется с каждым выключателем без дополнительной платы.. Групповой комплект ЗИП, содержащий принадлежности для газотехнологических работ по подготовке аппарата к эксплуатации, поставляется (при указании в заказе) за отдельную плату на один и более выключателей, отгружаемых в один адрес.. Дополнительное количество элегаза, кг, поставляется при указании в заказе за отдельную плату.. 9. Климатическое исполнение У3 (температура при эксплуатации от -25˚ до +40˚).. 10. Проведение шефмонтажа выполняется в согласованные с заказчиком сроки за отдельную плату (необходимо для сохранения гарантийных обязательств "изготовителя").. 11. Дополнительные требования "ЗАКАЗЧИКА" _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________. Заказчик в лице_________________________________________________________________ (должность, Ф.И.О) _______________________________________________________________________________ ____________ (подпись); «____»________________20___г..